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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”
Reģistrācijas Nr. 45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201, www.jekabpilsudens.lv
Tālrunis 65232036, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv
Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS “SEB banka”

APSTIPRINU
SIA “Jēkabpils ūdens”
Valdes loceklis 
______________A.Smagars
2022.gada 4.novembrī
Tirgus izpēte
identifikācijas Nr. JŪ – CA 7/2022
[bookmark: _Hlk532820189][bookmark: _Hlk528846065]“Kanalizācijas sūkņa piegāde”
1.Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”
Reģistrācijas numurs: 45403000395
Adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV - 5201
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Norēķina konta Nr.LV80UNLA0009000508309
Kontaktpersona: Diāna Ose Tālr.: 25573414 e-pasts: jekabpilsudens@jekabpilsudens.lv 
Tehniskajos jautājumos: struktūrvienības vadītājs Ainārs Joksts, 371 29992108
ainars.joksts@jekabpilsudens.lv

2.Tirgus izpētes priekšmets un apjoms 
[bookmark: _Hlk42611230]2.1. Kanalizācijas sūkņa iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. 

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks
3.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022.gada 16.novembrim, plkst. 10:00. 
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA “Jēkabpils ūdens” – Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, LV-5201, vai elektroniski uz e-pastu: info@jekabpilsudens.lv, parakstīts ar drošo elektronisko parakstu. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Piedāvājumi kas saņemti vēlāk, kā arī ja elektroniskā veidā iesniegtie nav parakstīti ar drošo e-parakstu, netiek vērtēti.

4. Piedāvājumi jāiesniedz vienā eksemplārā. 
[bookmark: _Toc145916135]
5. Vispārējās prasības pretendentiem
5.1. Par pretendentiem var būt personas, kuras atbilst šī nolikuma prasībām un kuras izsaka vēlēšanos piedalīties iepirkumā. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
5.2. Visi pretendenti piedalās tirgus izpētē uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

6. Pretendenta iesniedzamie dokumenti.
Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
1. Rakstisku pieteikumu par dalību tirgus izpētē, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts – 1.pielikums);

2. Finanšu piedāvājumu, atbilstoši  2. pielikumam.
3. [bookmark: _GoBack]Tehnisko specifikāciju saskaņā ar 3.pielikumu.

7. Piedāvājumu vērtēšana.
[bookmark: _Toc59188053][bookmark: _Toc26600590][bookmark: _Toc59188055]7.1. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, tiks izvēlēts piedāvājums ar vislielāko energoefektivitāti un viszemāko cenu.
7.2. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto tirgus izpēti. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.jekabpilsudens.lv. 


Sagatavoja juriste D.Ose

Pielikums Nr.1

Pretendenta pieteikums (veidlapa)
dalībai iepirkumā
2022.gada    .	

Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendenta vārdā piesaku dalību tirgus izpētē 
    identifikācijas Nr. JŪ – CA 7/2022 “Kanalizācijas sūkņa piegāde”
Pretendenta nosaukums:____________________________________________________

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese
Bankas rekvizīti___________________________________________________________

Kontaktpersona

/vārds uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs,  e-pasta adrese

Apliecinām, ka:
· Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri mums liegtu piedalīties tirgus izpētē un izpildīt dokumentos norādītās prasības, pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus,
· pilnībā esam iepazinušies ar visiem tirgus izpētes dokumentiem, pakalpojumu apjomiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju. Saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, pretenziju nav,
· iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamiem visus riskus un atbildību iesniegto piedāvājumu sakarā, 
· piedāvājums sagatavots atbilstoši tirgus izpētes nolikuma prasībām un visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
· sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

    <Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds, pievienojot pilnvaru>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, >
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU




Pielikums Nr.2
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

tirgus izpētē 
    identifikācijas Nr. JŪ – CA 7/2022 “Kanalizācijas sūkņa piegāde”
Garantijas laiks precei – 24 mēneši. 

	Nosaukums
	Daudzums
	1 gab. cena EUR bez PVN
	PVN  (EUR)
	1 gab. cena EUR ar PVN

	Kanalizācijas sūknis
	1
	
	
	




<Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU





Pielikums Nr.3

tirgus izpēte,    identifikācijas Nr. JŪ – CA 7/2022 “Kanalizācijas sūkņa piegāde”

Kanalizācijas sūkņa tehniskā specifikācija:

	
	Prasības
	Pretendenta piedāvātās Preces parametri
(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti
tehniskie parametri)

	
	Kanalizācijas sūkņi
1)FLYGT NZ 3171 MT 3~ 431
2)FLYGT NZ 3171.181 MT
3)GRUNDFOS SE1.95.150.200.4.52H.H.N.51 
vai analogs
	

	1.
	Pretendenta piedāvātā sūkņa ražotājs un modelis
	

	2.
	Sūkņa ražošanas gads: 2022.gads
	

	3.
	Sūkņa ražība darba punktā: ≥ 70 l/s
	

	4.
	Sūkņa celšanas augstums darba punktā: ≥ 19 m
	

	5.
	Sūkņa efektivitāte darba punktā: ≥ 80.0 %
	

	6.
	Motora jauda: 15-20 kW
4 polu motors, ne vairāk kā 1500 apgr./min.
Statora izolācijas klase: H +180oC.
Frekvence: 50Hz
	

	7.
	Motora aizsardzība un monitorings:
- 3 bi-metāla termālie slēdži statora uzkaršanas kontrolei
- 1 sensors , lai varētu noteikt mitruma nokļūšanu statora korpusā (Flygt FLS vai analogs)
	

	8.
	Sūkņu izejošā atloka diametrs: 150 mm
Sūkņa ieplūdes atloka diametrs: 150 mm
	

	9.
	Attālumam  starp  darba  ratu  un  sūkņa  korpusu  jābūt regulējamam
	

	10.
	Darba rata korpusam jābūt viengabala ar attīrīšanās rievu Darba rata materiāls: kaļamais ķets (GJN-HV600 XCR23 vai A 532 (ALLOY III A) ) vai analogs
	

	11.
	Sūkņa novietojums: sausais, horizontālais. Sūknim jābūt aprīkotam ar šķidrās dzesēšanas apvalku, kas nodrošina pašatdzesēšanos līdz ražotāja pieļautajiem sūkņa darbības temperatūru rādītājiem, pie  apkārtējās vides temperatūra līdz +50oC, vienlaicīgi pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir +40oC. Sūkņa dzesēšana ar ārējām palīgierīcēm (gaisa pūtējiem utt.) netiek paredzēta.
	

	
	Kabeļa garums: 20 m, kabelis ar vismaz 2 monitoringa dzīslām
	

	2. 
	Sūkņa komplektācijas materiāls
	

	1.
	Sūkņa korpuss: EN-GJL 250 vai analogs
Darba rats: GJN-HV600 XCR23 vai A 532 (ALLOY III A) vai analogs
Nodiluma gredzens: GJN-HV600 XCR23 vai A 532 (ALLOY III A) vai analogs
Statora korpuss: EN-GJL 250 vai analogs
Ass: 1.4057 or AISI 431 vai analogs
Ass blīvējums:- sūkņa pusē: - pret koroziju noturīgs volframa karbīds WCCR, motora pusē: - pret koroziju noturīgs volframa karbīds WCCR
Krāsojums: sūkņa korpusam ir jābūt gruntētam zem ārēja krāsojuma. Krāsojuma kopējam biezumam jābūt vismaz 120 mikroni. Nedrīkst būt krāsojumā izmantota cinkota putekļgrunts.
	



<Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>


DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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