2.pielikums

.

Tehniskās specifikācijas - tehniskais piedāvājums

Tirgus izpētē    identifikācijas Nr. JŪ – TI 10/2023  „Aerācijas baseinu difuzoru membrānu piegāde notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”

Garantijas laiks noteikts 24 mēnešus pēc nodošanas ekspluatācijā, saskaņā ar zemāk tabulā uzskaitītām tehniskajām prasībām.

Pretendents nodrošina sekojošu iekārtu piegādi Daugavsalas iela 3, Jēkabpils, Jēkabpils novads,  saskaņā ar zemāk uzskaitītām tehniskajām prasībām:

| Pasūtītāja prasības piegādājamajām iekārtām un veicamajiem darbiem | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Jaunu difuzoru – 245 gb. un membrānu piegāde – 490 gb. |  |
| - Sienas biezums – 1,7mm |  |
| - Difuzors diametrs 63 monolīta tips - Difuzora garums 2200 |  |
| - Membrānas garums 1060 - Membrānas ārējais diametrs 67 - Ausu skavas 68mm -980 gb - Knaibles ausu skavām -1gb |  |
| - Aerācijas iekārtas specifikācija, minimālās prasības: - Iekārta paredzēta darbam sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar šādiem galvenajiem rādītājiem: Notekūdeņu pieplūde 12000 m3/dnn ĶSP līdz 740 mg/l BSP5 līdz 350 mg/l Nkop līdz 50 mg/l Pkop līdz 15 mg/l - Caurules un membrānu ietvara materiāls – PVC ar stiepes izturību vismaz 48 N/mm2; - Piemērots darbam vides apstākļos ar temperatūru vismaz + 40oC; - Atļauti tikai rūpnīcā ražoti. - Difuzoru membrānas materiāls – UV noturīga tehniskā gumija silikona, noturīga pret apaugšanu ar apkārtējās vides elementiem. Citas prasības atbilstoši zemāk pievienotajai tabulai; - difuzora gaisa plūsmas diapazons min - 2 Nm3/h max - 12 Nm3/h - difuzora aerācijas efektivitāte - 2.5-6 kg O2 / kWh; - sistēmas skābekļa pārneses efektivitāte (SOTE)- 6-8% par katru iegremdējuma metru. - Ražotāja garantētais materiālu darbības termiņš pie pareizas ekspluatācijas membrānai vismaz 5 gadi, PVC daļām – vismaz 10 gadi. |  |

<Pretendenta nosaukums>

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums Nr.1

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tirgus izpētē    identifikācijas Nr. JŪ – TI 10/2023  „Aerācijas baseinu difuzoru membrānu piegāde notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”

Garantijas laiks precei – 24 mēneši.

| Nosaukums | Daudzums | 1 gab. cena EUR bez PVN | PVN (EUR) | 1 gab. cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aerācijas baseinu difuzoru membrānu piegāde notekūdeņu attīrīšanas iekārtās | 1 |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU