Jautājums:
SIA "Jēkabpils ūdens" izsludinātajā iepirkumā ar indentifikācijas nr. JŪ-TI 9/2023 prasībās minētais sūknis Grundfos SL.100.220.4.52H.S.N.51D.A neatbilst vairākām prasībām, piemēram, darba punktā ar celšanas augstumu 25m tam nav ražība 500m3/h un tas nesasniedz 88% efektivitāti nevienā darba līknes punktā.
Lūgums precizēt nepieciešamā sūkņa prasības tai skaitā sūkņa uzstādīšanas veidu. Un vai tiešām derīgi būs piedāvājumi tikai ar pagājušā gadā ražotiem sūkņiem?

Atbilde: 
SIA "Jēkabpils ūdens" izsludinātajā tirgus izpētē ar identifikācijas Nr. JŪ-TI 9/2023:
1) Tehniskās specifikācijas 2.punktā ir ieviesusies pārrakstīšanas kļūda, var piedāvāt sūkni ar  ražošanas gadu: 2022.-2023.gads.
2) [bookmark: _Hlk138747300]Tehniskās specifikācijas 3.punktā noteikts, ka sūkņa ražība darba punktā: ≥ 500m/h. Prasībā ir ieviesusies pārrakstīšanas kļūda, Tehniskā specifikācija tiek precizēta, jo nepieciešamā sūkņa ražība darba punktā ir 500m3 /h vai  lielāka par 500m3/h. 
3) [bookmark: _Hlk138693243][bookmark: _Hlk138694238] Tehniskās specifikācijas 4.punktā noteikts, ka sūkņa celšanas augstums darba punktā: ≥ 25 m. Prasībā ir ieviesusies pārrakstīšanas kļūda, Tehniskā specifikācija tiek precizēta, jo sūkņa celšanas augstums darba punktā ir līdz 25 m vai vienāds ar 25 m.  
4) Tehniskās specifikācijas 5.punktā noteikts, ka sūkņa efektivitāte darba punktā: ≥88.0%. Prasībā ir ieviesusies pārrakstīšanas kļūda, Tehniskā specifikācija tiek precizēta, jo sūkņa efektivitāte darba punktā ir līdz 88.0% vai vienāds ar 88.0%. 
5) Sūkņa uzstādīšanas veids ir noteikts Tehniskās specifikācijas 8.punktā. Ja piedāvātājam sūknim atloka diametrs ir mazāks, pretendentam ir jānodrošina savienojuma pāreja līdz noteiktajam izmēram.
6) Tehniskā specifikācija tiek precizēta un izteikta jaunā redakcijā (pielikumā).
