Jautājums:

SIA "Jēkabpils ūdens" izsludinātajā iepirkumā ar indentifikācijas nr. JŪ-TI 9/2023 prasībās minētais sūknis Grundfos SL.100.220.4.52H.S.N.51D.A neatbilst vairākām prasībām, piemēram, darba punktā ar celšanas augstumu 25m tam nav ražība 500m3/h un tas nesasniedz 88% efektivitāti nevienā darba līknes punktā.

Lūgums precizēt nepieciešamā sūkņa prasības tai skaitā sūkņa uzstādīšanas veidu. Un vai tiešām derīgi būs piedāvājumi tikai ar pagājušā gadā ražotiem sūkņiem?

Atbilde:

SIA "Jēkabpils ūdens" izsludinātajā tirgus izpētē ar identifikācijas Nr. JŪ-TI 9/2023:

- Tehniskās specifikācijas 2.punktā ir ieviesusies pārrakstīšanas kļūda, var piedāvāt sūkni ar  ražošanas gadu: 2022.-2023.gads.

- Tehniskās specifikācijas 3.punktā noteikts, ka sūkņa ražība darba punktā: ≥ 500m/h. Prasībā ir ieviesusies pārrakstīšanas kļūda, Tehniskā specifikācija tiek precizēta, jo nepieciešamā sūkņa ražība darba punktā ir 500m3 /h vai  lielāka par 500m3/h.

- Tehniskās specifikācijas 4.punktā noteikts, ka sūkņa celšanas augstums darba punktā: ≥ 25 m. Prasībā ir ieviesusies pārrakstīšanas kļūda, Tehniskā specifikācija tiek precizēta, jo sūkņa celšanas augstums darba punktā ir līdz 25 m vai vienāds ar 25 m.

- Tehniskās specifikācijas 5.punktā noteikts, ka sūkņa efektivitāte darba punktā: ≥88.0%. Prasībā ir ieviesusies pārrakstīšanas kļūda, Tehniskā specifikācija tiek precizēta, jo sūkņa efektivitāte darba punktā ir līdz 88.0% vai vienāds ar 88.0%.

- Sūkņa uzstādīšanas veids ir noteikts Tehniskās specifikācijas 8.punktā. Ja piedāvātājam sūknim atloka diametrs ir mazāks, pretendentam ir jānodrošina savienojuma pāreja līdz noteiktajam izmēram.

- Tehniskā specifikācija tiek precizēta un izteikta jaunā redakcijā (pielikumā).