Pielikums Nr.1
Precizēts 28.06.2023.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

[bookmark: _Hlk138146740]Tirgus izpētē    identifikācijas Nr. JŪ – TI 9/2023 “Kanalizācijas sūkņa piegāde”
Sūkņa piegāde uz Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads. Garantijas laiks precei – 24 mēneši. 

	Nosaukums
	Daudzums
	1 gab. cena EUR bez PVN
	PVN  (EUR)
	1 gab. cena EUR ar PVN

	Kanalizācijas sūknis
	1
	
	
	




<Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



Pielikums Nr.2

Tirgus izpēte,    identifikācijas JŪ – TI 9/2023 “Kanalizācijas sūkņa piegāde”
Kanalizācijas sūkņa tehniskā specifikācija:

	
	Prasības
	Pretendenta piedāvātās Preces parametri
(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti
tehniskie parametri)

	
	Kanalizācijas cirkulācijas sūknis 1gb (Iegremdējams
GRUNDFOS SL.100.220.4.52H.S.N.51D.A 
vai analogs
	

	1.
	Pretendenta piedāvātā sūkņa ražotājs un modelis
	

	2.
	Sūkņa ražošanas gads: 2022.-2023.gads
	

	3.
	Sūkņa ražība darba punktā: ≥ 500m3/h 
	

	4.
	Sūkņa celšanas augstums darba punktā: ≤ 25 m
	

	5.
	Sūkņa efektivitāte darba punktā: ≤ 88.0 %  
	

	6.
	Motora jauda: 15-25kW, Polu skaits 4
3 x 380-415V, ne vairāk kā 1500 apgr./min.
Statora izolācijas klase: H +180oC.
Frekvence: 50Hz.  IP- 68
	

	7.
	Motora aizsardzība:
- 3 bi-metāla termālie slēdži statora uzkaršanas kontrolei
- 1 sensors , lai varētu noteikt mitruma nokļūšanu statora korpusā.
	

	8.
	Sūkņu izejošā atloka diametrs: 150 mm
Sūkņa ieplūdes atloka diametrs: 150 mm
	

	9.
	Attālumam  starp  darba  ratu  un  sūkņa  korpusu  jābūt regulējamam
	

	10.
	Darba rata korpusam jābūt viengabala ar attīrīšanās rievu Darba rata materiāls: kaļamais ķets
	

	11.
	Sūkņa novietojums: Sūknim jābūt aprīkotam ar šķidrās dzesēšanas apvalku, kas nodrošina pašatdzesēšanos līdz ražotāja pieļautajiem sūkņa darbības temperatūru rādītājiem, pie  apkārtējās vides temperatūra līdz +50oC, vienlaicīgi pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir līdz +40oC. 
	

	12.
	Kabeļa garums: 25 m, kabelis ar vismaz 2 monitoringa dzīslām
	

	13.
	Sūkņa piegādes termiņš nedēļās
	



<Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>


DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
