Pielikums Nr.1

Precizēts 28.06.2023.

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tirgus izpētē    identifikācijas Nr. JŪ – TI 9/2023 “Kanalizācijas sūkņa piegāde”

Sūkņa piegāde uz Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads. Garantijas laiks precei – 24 mēneši.

| Nosaukums | Daudzums | 1 gab. cena EUR bez PVN | PVN (EUR) | 1 gab. cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizācijas sūknis | 1 |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums Nr.2

Tirgus izpēte,    identifikācijas JŪ – TI 9/2023 “Kanalizācijas sūkņa piegāde”

Kanalizācijas sūkņa tehniskā specifikācija:

|  | Prasības | Pretendenta piedāvātās Preces parametri (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- |
|  | Kanalizācijas cirkulācijas sūknis 1gb (Iegremdējams GRUNDFOS SL.100.220.4.52H.S.N.51D.A vai analogs |  |
| 1. | Pretendenta piedāvātā sūkņa ražotājs un modelis |  |
| 2. | Sūkņa ražošanas gads: 2022.-2023.gads |  |
| 3. | Sūkņa ražība darba punktā: ≥ 500m3/h |  |
| 4. | Sūkņa celšanas augstums darba punktā: ≤ 25 m |  |
| 5. | Sūkņa efektivitāte darba punktā: ≤ 88.0 % |  |
| 6. | Motora jauda: 15-25kW, Polu skaits 4 3 x 380-415V, ne vairāk kā 1500 apgr./min. Statora izolācijas klase: H +180oC. Frekvence: 50Hz. IP- 68 |  |
| 7. | Motora aizsardzība: - 3 bi-metāla termālie slēdži statora uzkaršanas kontrolei - 1 sensors , lai varētu noteikt mitruma nokļūšanu statora korpusā. |  |
| 8. | Sūkņu izejošā atloka diametrs: 150 mm Sūkņa ieplūdes atloka diametrs: 150 mm |  |
| 9. | Attālumam starp darba ratu un sūkņa korpusu jābūt regulējamam |  |
| 10. | Darba rata korpusam jābūt viengabala ar attīrīšanās rievu Darba rata materiāls: kaļamais ķets |  |
| 11. | Sūkņa novietojums: Sūknim jābūt aprīkotam ar šķidrās dzesēšanas apvalku, kas nodrošina pašatdzesēšanos līdz ražotāja pieļautajiem sūkņa darbības temperatūru rādītājiem, pie apkārtējās vides temperatūra līdz +50oC, vienlaicīgi pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir līdz +40oC. |  |
| 12. | Kabeļa garums: 25 m, kabelis ar vismaz 2 monitoringa dzīslām |  |
| 13. | Sūkņa piegādes termiņš nedēļās |  |

<Pretendenta nosaukums>

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU