1.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


Tirgus izpētei identifikācijas Nr. JŪ – TI 12/2023 „Aerācijas baseinu difuzoru ar membrānām iegāde ar piegādi notekūdeņu attīrīšanas iekārtām” 

	Kam
	SIA “Jēkabpils ūdens”, reģ. Nr. 45403000395, juridiskā adrese Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV 5201

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	E-pasta adrese
	



	Nosaukums
	Daudzums
	1 gab. cena EUR bez PVN
	Cena kopā bez PVN
	Cena kopā ar PVN

	1. Komplekts, kas sastāv no:
-	1 gab. difuzors;
-	2 gab. membrānas;
-	4 gab. ausu skavas;
(viens difuzors ar divām membrānām un četrām ausu skavām) iegāde ar piegādi
	245 gab. difuzori (ar 490 membrānām un 980 ausu skavām)
	
	
	

	2. Knaibles ausu skavām iegāde ar piegādi 
	1 gab.
	
	
	

	KOPĀ:
	-
	-
	
	



Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar tirgus izpētes dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, tai skaitā, izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi, iekraušanu, piegādi uz Līguma izpildes vietu un izkraušanu, kā arī nokļūšanu uz Līguma izpildes vietu, nodokļi un nodevas (izņemot PVN) jāiekļauj kopējās izmaksās.

<Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tirgus izpēte identifikācijas Nr. JŪ – TI 12/2023 „Aerācijas baseinu difuzoru ar membrānām iegāde ar piegādi notekūdeņu attīrīšanas iekārtām” 

Pretendents nodrošina sekojošu preču piegādi Daugavsalas iela 3, Jēkabpils, Jēkabpils novads,  saskaņā ar zemāk uzskaitītām tehniskajām prasībām:

	1. Pasūtītājam ir nepieciešama zemāk minēto preču piegāde esošas iekārtas darbības nodrošināšanai:
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aerācijas baseina aerācijas iekārta, kas paredzēta darbam sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar šādiem galvenajiem rādītājiem :
Notekūdeņu pieplūde 12000 m3/dnn
ĶSP līdz 740 mg/l
BSP5 līdz 350 mg/l
Nkop līdz 50 mg/l
Pkop līdz 15 mg/l
Kontaktpersona: Ainārs Joksts t.29992108, e-pasts: ainars.joksts@jekabpilsudens.lv

	2. Pasūtītāja prasības piegādājamajām precēm:
	Pretendenta piedāvājums

	2.1. Nepieciešams piegādāt jaunu rūpnīcā ražotu preču komplektu, kas sastāv no:
· 1 gab. difuzors;
· 2 gab. membrānas;
· 4 gab. ausu skavas;
(viens difuzors ar divām membrānām un četrām ausu skavām) daudzums - 245 gab. (difuzori 245 gab. ar 490 membrānām un 980 ausu skavām)
2.2.  Nepieciešams piegādāt knaibles ausu skavām 1 gab. 
	

	2.3. Prasības difuzoram: 
· diametrs (dn) 63 mm, monolīta tips;
· garums 2200 mm;
· difuzora gaisa plūsmas diapazons 
min - 2 Nm3/h 
max -  12 Nm3/h;
· difuzora aerācijas efektivitāte - 2.5-6 kg O2 / kWh;
· piemērots darbam vides apstākļos ar temperatūru vismaz + 40oC
	

	2.4. Prasības membrānām:
· garums 1060 mm;
· ārējais diametrs (dn) 67 mm;
· materiāls – UV noturīga tehniskā gumija - silikons, noturīga pret apaugšanu ar apkārtējās vides elementiem;
· piemērots darbam vides apstākļos ar temperatūru vismaz + 40oC
	

	2.5.  Prasības ausu skavām - 68 mm 
	

	3. Piegādes laiks mēnešos
	

	4. Piedāvātais garantijas termiņš difuzoriem ar membrānām, kas nevar būt mazāks par 24 mēnešiem
	



<Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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