[bookmark: _Hlk149903565]SIA “Jēkabpils ūdens” ir saņēmusi šādus pretendenta jautājumus tirgus izpētē identifikācijas Nr. JŪ – TI 19/2023 „Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana (tai skaitā projektēšana)”:
1. Punktā 1.5. Kartera eļļas sildītājs. Vai tiešām uzskatāt kad vēl papildus nepieciešams kartera sildītājs, ja ir uzstādīts dzesēšanas šķidruma sildītājs, ņemot vērā kad sildītāji patērē akumulatora jaudu, kas ļoti aukstā laikā var nosēdināt akumulatoru, ja tiek darbināti divi dažādi sildītāji.
2. Punktā 1.11. par centrālo cilpu, cik noprotu ģenerators atradīsies telpā, kas nozīmē ierobežotu augstumu, kas attiecīgi šo punktu padara nevajadzīgu, mūsu ģeneratori ir paredzēti celt ar palešu dakšām, vai ja nepieciešams sānos ir speciāli stiprinājumi lai varētu pacelt ar stropēm, bet ja nepieciešams šo gredzenu var uzstādīt, bet tas padara ģeneratoru dārgāku un smagāku, jo tiek izbūvēts atsevišķs rāmis kas notur visu konstrukciju.
3. Punktā 1.15. Iekārtai jābūt bez nostrādātām motorstundām. Šis punkts diemžēl nav izpildāms, jo katrs ģenerators tiek testēts rūpnīcā, un pēc testa kā minimums uzrādās vismaz 1 m/h.


SIA “Jēkabpils ūdens” atbildes:
1. Par tehniskās specifikācijas 1.5.apakšpunktu: Pasūtītājam kartera elļas sildītājs ir nepieciešams, tas slēgsies tikai tad, kad gaisa temperatūras rādījumus būs zem 0 0C un pasūtītājam būs iespēja regulēt to ar atslēgšanas termostatu. Tehniskās specifikācijas prasība netiek mainīta.
2. [bookmark: _Hlk149812144]Par tehniskās specifikācijas 1.11.apakšpunktu: Dīzeļģenerators atradīsies telpā ar augstumu 5 metri. Pasūtītājam ir nepieciešams, lai dīzeļģeneratoram būtu nodrošināta tehniskā iespēja ekspluatācijas laikā dīzeļģeneratoru pacelt un pārvietot ar tehniku (piemēram, vismaz viens centrālais pacelšanas gredzens virs iekārtas virsbūves, kas paredzēts pacelšanai un pārvietošanai ar iekštelpu celtni). 
Tehniskā specifikācijas tiek precizēta: “1.11. Dīzeļģeneratoram ir nodrošināta tehniskā iespēja ekspluatācijas laikā dīzeļģeneratoru pacelt un pārvietot ar tehniku (piemēram, vismaz viens centrālais pacelšanas gredzens virs iekārtas virsbūves, kas paredzēts pacelšanai un pārvietošanai ar iekštelpu celtni).”
3. Par tehniskās specifikācijas 1.15. apakšpunktu: precizējam, ka Iekārtai jābūt jaunai.
Tehniskā specifikācijas tiek precizēta: “1.15. Iekārtai jābūt jaunai.”
4. Tehniskā specifikācija tiek precizēta un izteikta jaunā redakcijā (pielikumā).
