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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
„Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana (tai skaitā projektēšana)” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JŪ -1/2024)

Kontaktpersona: Artūrs Glāznieks t.26802699, t.25578934, e-pasts: arturs.glaznieks@jekabpilsudens.lv
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības
	Piedāvājums

	1.
	Dīzeļģeneratora tehniskās prasības: 
	Jānorāda dīzeļģeneratora ražotāja nosaukums, ražotāja valsts, iekārtas nosaukums, modelis, tips, ražošanas gads u.c.

	1.1.
	Spriegums - 400/230 V (±2.5%)
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	Frekvence - 50 Hz (±2.5%)
	

	1.3.
	Pastāvīgā darba jauda  ≥160 kW
	

	1.4.
	Jānodrošina dīzeļģeneratora drošā darbība gaisa temperatūras diapazonā no +35C līdz -30C
	

	1.5.
	Atbilstība standarta ISO8528-5 veiktspējas klasei - Dīzeļģeneratora veiktspējas līmeņim jābūt vismaz G2 klases
	

	1.6.
	Dīzeļģeneratoram jābūt ar CE marķējumu (CE sertifikāts) 
	

	1.7.
	Dīzeļģeneratora dzinējam jābūt ar iebūvētu elektrisku dzesēšanas šķidruma sildītāju un regulējamu atslēgšanās termostatu
	

	1.8.
	Kartera eļļas sildītājs ar regulējamu atslēgšanās termostatu
	

	1.9.
	Iekārtas akumulatoru uzlāde, izmantojot ārējo elektrobarošanas pieslēgumu
	

	1.10.
	Kontroles vadības panelis ar valodu izvēli (vismaz angļu un latviešu valodu)
	

	1.11.
	Dīzeļģeneratoram jābūt aprīkotam ar mikroprocesoru vadības paneli, kas nodrošina visu elektrisko parametru, kā arī darba stundu un kļūdu ziņojumu attēlošanu uz LCD displeja. Panelim jānodrošina iekārtas vadība manuālā un automātiskā režīmā
	

	1.12.
	Kontrolējamie parametri (vismaz): darba spriegums, frekvence un strāva, degvielas līmenis un izlietotās degvielas daudzums, darba stundu skaitītājs, akumulatora spriegums, eļļas spiediens, dzesēšanas šķidruma temperatūra
	

	1.13.
	Elektroniska sprieguma regulēšana: ±1.0%
	

	1.14.
	Dīzeļģeneratoram ir nodrošināta tehniskā iespēja ekspluatācijas laikā dīzeļģeneratoru pacelt un pārvietot ar tehniku (piemēram, vismaz viens centrālais pacelšanas gredzens virs iekārtas virsbūves, kas paredzēts pacelšanai un pārvietošanai ar iekštelpu celtni)
	

	1.15.
	Dīzeļģeneratora dzinējs un ģenerators stiprināts uz tērauda rāmja ar pretvibrācijas balstiem
	

	1.16.
	Dīzeļģeneratoram jābūt ar virsbūvi
	

	1.17.
	Vismaz viena avārijas apstādināšanas poga, kas pieejama ārējā korpusā  
	

	1.18.
	Sānu servisa durvis un vadības skapja durvis ir aprīkotas ar speciālu atslēdzamo atslēgu
	

	1.19.
	Rotējošu daļu aizsardzība
	

	1.20. 
	Iekārtai jābūt jaunai 
	

	2.
	Dīzeļģeneratora (iekārtas) garantija
	

	[bookmark: _Hlk153284116]2.1.
	Garantijas laiks Dīzeļģeneratoram (iekārtai) ne mazāks kā 24 mēneši
	Pretendents piedāvājumā var piedāvāt lielāku garantijas termiņu


3. Prasības dīzeļģeneratora piegādei:
3.1. Piegādes adrese: Daugavsalas iela 3, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
3.2. Dīzeļģenerators tiek piegādāts ar uzpildītu dzinēja eļļu, dzesēšanas šķidrumu, nepieciešamo degvielu testēšanas veikšanai, kā arī uzlādētu akumulatoru bateriju Izpildītājam ar Pasūtītāju ir jāsaskaņo piegādājamā un uzstādāmā dīzeļģeneratora jauda,  komplektācija, tehniskie parametri pirms tā pasūtīšanas no ražotāja.
3.3. Komplektā ir iekārtas pilna tehniskā informācija latviešu valodā - iekārtas tehniskā pase, elektriskā shēma iekārtai un pieslēgumiem (t.sk. apkopes darbu saraksts un periodiskums) un lietošanas un apkalpošanas instrukcija latviešu valodā.
4. Prasības dīzeļģeneratora testēšanai:
4.1. Pēc dīzeļģeneratora piegādes un uzstādīšanas ir jānodrošina iekārtas 1 stundu tests ar mainīgu 50-100% slodzi objektā.
4.2. Slogošanas iekārtas un degviela testēšanai jānodrošina piegādātājam.
5. Ir jānodrošina pasūtītāja noteikto personu apmācības, kas ietver teorētisko un praktisko apmācību latviešu valodā.
6. Dīzeļģeneratora (iekārtas) garantijas noteikumi:
6.1. Defektu vai bojājumu novēršanas laiks ne vairāk kā 48 stundas (arī brīvdienās un svētku dienās) no pieteikuma par defektu vai bojājumu saņemšanas brīža.
6.2. Pretendentam jānodrošina iekārtas remonta, apkopju un servisa pakalpojums Latvijas Republikas teritorijā.
6.3. Garantijas remonta laikā Pretendentam jānodrošina līdzvērtīgas jaudas dīžeļģenerators.

7. Prasības dīzeļģeneratora projektēšanai un uzstādīšanai/būvniecībai atbilstoši projektēšanas uzdevumam (pielikumā):
7.1. Jāveic 0,4kV sadalnes telpas aizejošo kabeļu līniju audits un pretestības mērījumi zem sprieguma (megger test);
7.2. Jāveic dīzeļģeneratora tehniskās dokumentācijas - tehniskās shēmas un/vai būvprojekta izstrāde;
7.3. Dīzeļģeneratora pamatnes izbūve (pēc nepieciešamības, atbilstoši svaram, izmēram un ģeneratora ražotāja prasībām);
7.4. Jāveic objekta 0,4kV sadalnes telpas elektroapgādes pārbuve un modernizācija, kā arī morāli un fiziski novecojušo iekārtu, sadalņu, kopņu, kabeļu un citu elektroapgādes komunikāciju demontēšana atbilstoši projektēšanas uzdevumam (pielikumā).
7.5. Pārbūvējot objekta 0,4kV sadalnes telpas elektroapgādi, jāparedz un jāieriko pārsprieguma aizsardzība.
7.6. Dīzeļģeneratora uzstādīšanana/būvdarbi t.sk.:
7.6.1. Kabeļu trases izbūve;
7.6.2. Spēka un signālkabeļu montāža, pieslēgšana ;
7.6.3. Jāierīko atbilstošas jaudas ARI sistēmas (automātiskā un manuāla);
7.6.4. Jāierīko izplūdes gāzu nosūces sistēma un gaisa pieplūdes sistēma (atbilstoši dīzeļģeneratora ražotāja prasībām);
7.6.5. Jānodrošina dīzeļģeneratora korpusa pieslēgums pie ēkas zemējuma kontūra (ar atsevišķu lokano vadu);
7.6.6. Dīzeļģeneratora nodošana ekspluatācijā un izpilddokumentācijas sagatavošana.
8. Izpildītājam ar Pasūtītāju ir jāsaskaņo piegādājamā un uzstādāmā dīzeļģeneratora jauda, komplektācija, tehniskie parametri pirms tā pasūtīšanas no ražotāja.
9. Maksimālais darbu izpildes termiņš: 7 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.
	PRASĪBA
	JĀ/NĒ

	Pretendentam ir saprotams nolikuma 2.pielikuma “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA /TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS”, un Pretendents var izpildīt IEPIRKUMA LĪGUMA NOTEIKUMUS (nolikuma 6.pielikums Iepirkuma līguma projekts).
	



Pielikumā: Projektēšanas uzdevums
	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)





Pielikums 
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Pasūtītājs: SIA “Jēkabpils ūdens”, reģ.Nr.45403000395, juridiskā adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

Projekta nosaukums: Dīzeļģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana SIA “Jēkabpils ūdens”, Daugavsalas iela 3, Jēkabpils, Jēkabpils nov. tīkliem
Projektējamais objekts: Elektroapgādes iekšējie tīkli
Adrese: Daugavsalas iela 3, Jēkabpils, Jēkabpils nov., kadastra nr. 5601 001 3106 
Būvniecības veids: Pārbūve
Objekta raksturojums: Objekts pieslēgts pie diviem trīsfāžu AS “Sadales tīkls” skaitītājiem ar ievadaizsardzības aparāta lielumu 200 A un spriegumu 0,4 kV , transformatora punkts T65247 TR1, T65247 TR2 un tarifu PAMATA-1 3F.
Projektēšanas uzdevuma mērķis: 
1) Pretendentam jāizstrādā projektēšanas tehniskā dokumentācija - tehniskā shēma un/vai būvprojekts dīzeļģeneratora piegādei un uzstādīšanai rezerves elektroapgādei (turpmāk – tehniskā shēma) atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (likumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas energostandartiem u.c.), kas regulē elektroietaišu projektēšanu un izbūvi, ņemot vērā arī AS “Sadales tīkls” izsniegtos tehniskos noteikumus (skat. 3.pielikumu),
2) Pretendentam jāizvēlas piemērotākais un atbilstošākais būvniecības risinājums, kas dod iespēju darbus veikt noteiktajā termiņā. Ja ir citas projektēšanas darbu daļas vai apjomi, kuri nav īpaši uzsvērtas, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jānovērtē un jāiekļauj visi darbi, kas vajadzīgi Objekta drošai un stabilai darbībai; 
3) Pretendentam jāpieprasa un jāsaņem institūciju tehniskie un īpašie noteikumi (ja tas ir nepieciešams); 
4) Dīzeļģeneratoru plānots izvietot Objekta norādītajā vietā gaisa sūknēšanas - pūšanas stacijas iekštelpās (skat. 1.pielikumu), projektēšanas laikā dīzeļģeneratora izvietošanu nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju;
5) Dīzeļģeneratoru jānokomplektē ar atsevišķu palaišanas un automātiskās pārslēgšanas sadalni (ARI sistēma) ar iebūvētu mehānisku rokas pārslēdzi. Automātiskās pārslēgšanas sadalne (ARI sistēma) jānodrošina automātisku autonomās rezerves barošanas sistēmas pieslēgšanu gadījumā, ja tīkla spriegums iziet ārpus normas robežām vai arī pilnībā pazūd. Kad tīkla spriegums ir pilnībā atjaunojies, slodze tiek automātiski pieslēgta tīklam, un dīzeļģenerators pēc neilga laika tiek izslēgts. Pārslēgšanās laikus un robežlielumus ir iespējams ieregulēt atbilstoši pasūtītāja prasībām;
6) Tehniskajā shēmā jāizprojektē spēka kabeļi (un citas ģeneratora komunikāciju ietaises) no ģeneratora uzstādīšanas vietas līdz elektrosadales telpai. Kabeļu šķērsgriezumus, izvietošanas vietu un stiprināšanas veidu jāprecizē, veicot Objekta apsekošanu;
7) Pretendentam jāizstrādā dīzeļģeneratora izplūdes gāzu nosūces sistēmas un gaisa pieplūdes sistēmas ierīkošanas risinājums (atbilstoši dīzeļģeneratora ražotāja prasībām);
8) Dīzeļģeneratora pieslēgšanu esošajai Objekta elektroapgādes infrastruktūrai jāveic tā, lai tiktu nodrošināta Objekta nepārtraukta darbība. Gadījumā, ja tehnoloģisku iemeslu dēļ ir jāparedz abu ievadu vienlaicīgu atslēgšanu, tad ir jābūt nodrošinātai pagaidu energoapgādes nodrošināšanai, izmantojot ārējo elektrobarošanas avotu (dīzeļģeneratoru), ko nodrošina Pretendents;
9) Tehniskajā shēmā jāparedz Objekta 0,4kV sadalnes telpas elektroapgādes pārbuve un modernizācija (skat. 2.pielikumu), kā arī morāli un fiziski novecojušo iekārtu, sadalņu, kopņu, kabeļu un citu elektroapgādes komunikāciju demontēšana (demontējamās iekārtas, kopnes un citus materiālus nodot pasūtītājam). Darba apjomus jāprecizē kopā ar Pasūtītāju, veicot Objekta apsekošanu;
10) 0,4kV sadalnēs paredzēt un ierīkot pārsprieguma aizsardzību;
11) Objekta 0,4kV sadalnes telpā paredzēt uzstādīt darba un avārijas apgaismojumu, izmantojot gaismekļus ar LED elementiem, ka arī divas 220V industriālā tipa rozetes. Rozetes jāparedz ar vāku, un to minimālā aizsardzības klase IP55.
12) Pirms jebkādu darbu uzsākšanas ir jāveic Objekta 0,4kV sadalnes telpas aizejošo kabeļu līniju audits un pretestības mērījumi zem sprieguma (megger test) lai noteiktu:
· kuras no šobrīd pie galvenās sadalnes pieslēgtām kabeļu līnijām tiek faktiski lietotas un ar kādām maksimālajām slodzēm, lai varētu precizēt projektējamās sadalnes izejošo grupu skaitu un nominālus;
· kurām no šobrīd pie galvenās sadalnes pieslēgtām kabeļu līnijām ir jānodrošina nepārtrauktība;
· kuras no aizejošo kabeļu līnijām ir fiziski novecojušas un sastāda risku turpmākā ekspluatācijā;
13) Elektroapgādes pārslēgumus un būvdarbus, kas var ietekmēt Objektā esošās aparatūras elektroapgādes drošumu un nepārtrauktu darbību, atļauts veikt tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju;
14) Pretendentam jāsaskaņo tehniskā shēma visās nepieciešamās valsts un pašvaldības instancēs, kā arī ar visiem, kuru intereses tiek skartas;
15) Pretendentam jāizstrādā darba izpildes plāns ar laika grafiku kurā jānorāda pārslēgumu (un ja nepieciešams atslēgumu) skaitu, ilgumu un veicamos darbus;
16) Tehniskā shēma iesniedzama un saskaņojama ar Pasūtītāju;
17) Pēc tehniskās shēmas saskaņošanas ar Pasūtītāju tā elektroniski jāiesniedz (paziņojums par būvniecību) Būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
18) Pretendents Pasūtītājam nodod: tehniskā shēma (3 drukātos eksemplāros  un 1 elektroniskā veidā uz datu nesēja) ar vizuāli uztveramiem attēliem un tehniskiem rasējumiem, shēmām, sadaļām atbilstoši normatīvo aktu prasībām par tehniskās shēmas noformēšanu;
19) Lai Pretendents spētu kvalitatīvi sagatavot piedāvājumu un precīzi noteikt veicamo projektēšanas darbu izmaksas, pirms piedāvājuma sagatavošanas pretendentam ir iespēja apsekot Objektu klātienē. Ne vēlāk kā divas darbdienas pirms vēlamās apsekošanas dienas Pretendents informē pasūtītāju par vēlamo apskates veikšanas laiku, nosūtot uz e-pasta adresi: arturs.glaznieks@jekabpilsudens.lv. 

Pielikumā:
1) Dīzeļgeneratora orientējošais novietojuma plāns.
2) Pārbūvējamās 0,4 kV elektrosadalnes telpas plāns.
3) AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi.
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Plānotā dīzeļģeneratora atrašanās vieta

Būves 1.stāva plāna shēma
Būves kadastra apzīmējums 5601 001 3106 004
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Pārbūvējamās 0,4 kV elektrosadalnes telpas plāns

Būves 1.stāva plāna shēma
Būves kadastra apzīmējums 5601 001 3106 003
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3.pielikums 
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Akciju sabiedriba “Sadales fikls”
Smerla iela 1, Riga, LV-1160, Latvija
Reg. Nr. 40003857687

Klientu serviss
bezmaksas talrunis: 8403
e-pasts: st@sadalestikls.lv
www.sadalestikls.lv

SIA "Jekabpils tidens"
Riga
20.10.2023 Nr. 30AT00-03/TN-59704
Uz 18.10.2023 Nr. N-21990

Tehniskie noteikumi generatora uzstadi¥anai un pieslégsanai lietotaja ieks¢jos tiklos

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS
1.1. Objekta atrasanas vieta: Daugavsalas iela 3, Jekabpils, Jekabpils nov. (56010013106);
1.2. Objekta nosaukums: Zemsprieguma generatora uzstadiSana un pieslégana lietotaja iek3gjos tiklos.

2. NORADITUMI GENERATORA UZSTADISANAI UN PIESLEGSANAI LIETOTAJA IEKSEJOS
TIKLOS

2.1. Objekta teritorija, atrodas AS "Sadales tikls" valdijuma esosas elektroietaises;

2.2. Generatoru pieslgt objekta ieksgjos tiklos, kas barojas no transformatoru apaksstacijas T65247
uzskaites sadalném K634341 un K634342, nepielaut ta paralglu darbu ar AS "Sadales fikls"
elektrotiklu, uzstadot atbilstosu aizsardzibu un automatiku automatiskai atslégSanai no AS "Sadales
tikls" elektrotikla;

2.3. Veicot projekta izstradi ieverot Tpasuma lietosanas tiesibu ierobezojumus elektroparvades ITniju
(EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pienemts 1997. gada 5. februari) 35. un 45.
pantu, nodrosinot iespgju brivai piekluvei esoso inzenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai;
2.4. Projekta jabiit ievérotiem noteiktajiem attadlumiem starp inZenierkomunikacijam, saskana ar
30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 008-14
"InZeniertiklu izvietojums"";

2.5. Esosam elektroietaisem jabiit uznestam projekta. Projekta jaizcel esoso elektroapgades objektu
aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktds aizsargjoslas. Mingto aizsargjoslu att€loSanai izmantot
attiecigo kartes mérogu saskana ar MK noteikumiem Nr. 573 "Elektroenergijas razoSanas, parvades un
sadales biivju biivnoteikumi";

2.6. AS "Sadales tikls" valdljuma eso$as kabelu Imijas, Sk&rsojumos ar projektEjamam
inzenierkomunikacijam, kas projekt&tas izbivei ar atklatas tranSejas metodi, celiem un ietvém paredzgt
ievietot kabelu divpusgjas aizsargcaurulds 750N;

2.7. Veicot darbus ar cel$anas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas malgja vada ievérot
MK noteikumus Nr.982 "Energétikas infrastruktiiras objektu aizsargjoslu noteikSanas metodika";

2.8. Ja izstradajot projektu nav iespgjams ieverot §Ts prasibas vai ir iespgjama 6-20 kV vai 0,4 kV tiklu
mehaniska aizskarSana, tad japaredz to parvietoSana vai parbiive;

2.9. Lai sanemtu Projekt&Sanas uzdevumu konkrétas AS "Sadales tikls" elektroietaises parvietosanai,
ladzam iesniegt iesniegumu portala saskano.sadalestikls.lv par elektroapgades objekta parvietosanu.
Pamatojoties uz Jusu iesniegumu tiks izstradats atsevisks ProjekteSanas uzdevums konkrStas
elektroietaises parvietosanai vai parbiivei;

2.10. Buivprojekta dokumentaciju caur biivniecibas informacijas portalu (BIS) saskanot ar AS "Sadales
tikls";
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2.11. Energétikas likuma 23. panta 2. dala nosaka, ka esoSo energoapgades komersantu objektu
parvietoSana (taja skaitd, aizsardziba un demontaza) pec pamatotas nekustama IpaSuma Tpasnieka
prasibas veic pats nekustama Tpasuma Tpasnieks par saviem Iidzekliem;

2.12. Nosacijumi derigi divus gadu no to izsniegSanas dienas.

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.
Elektroinzenieris (TN): Visvaldis Zeimals

Sagatavoja: Visvaldis Zeimals
Tel. 8403




