[bookmark: _Toc223763543][bookmark: _Toc223763696][bookmark: _Toc223763769][bookmark: _Toc223764110][bookmark: _Toc223764486][bookmark: _Toc223765211][bookmark: _Toc223765297][bookmark: _Toc223765376][bookmark: _Toc223765435][bookmark: _Toc223765489][bookmark: _Toc223765627][bookmark: _Toc223765766][bookmark: _Toc58053991]NOLIKUMA PIELIKUMI
[bookmark: _Toc52547971][bookmark: _Toc80114147][bookmark: _Toc223763544][bookmark: _Toc223763697][bookmark: _Toc223763770][bookmark: _Toc223764111][bookmark: _Toc223764487][bookmark: _Toc223765212][bookmark: _Toc223765298][bookmark: _Toc223765377][bookmark: _Toc223765436][bookmark: _Toc223765490][bookmark: _Toc223765628][bookmark: _Toc223765767]1. pielikums PIETEIKUMS
(Veidne)
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Kam
	SIA “Jēkabpils ūdens”, 
Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Bankas rekvizīti
	

	E-pasta adrese
	

	Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:1] [1:  Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā https://www.iub.gov.lv/sites/iub/files/content/Skaidrojumi%20(no%2018.05)/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf] 

	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.)
	

	Citas personas
(personu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 41.punkta prasībām), 
t.sk., par katru personu norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums
	


[bookmark: OLE_LINK9]Piedāvājam veikt “Saules elektrostacijas izbūve Daugavsalas ielā 3, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” saskaņā ar iepirkuma ID Nr. JŪ-2/2024 līguma projektu par šādu līgumcenu:
	
Iepirkuma priekšmets 
	Līgumcena bez PVN cipariem, (EUR)

	Saules elektrostacijas izbūve Daugavsalas ielā 3, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
	


1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Piekrītam visām iepirkuma ID Nr. JŪ-2/2024 nolikumā izvirzītajām prasībām un līguma projekta nosacījumiem.
3. Apliecinām, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.
4. Esam veikuši nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikuma “Būvprojekts –Tehniskā shēma” un 2.pielikuma “Darbu daudzumu saraksts” detalizācijas pakāpes novērtēšanu.
5. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un resursus Darbu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.
6. Piedāvātais garantijas laiks būvdarbiem ___________________(ne mazāk kā 60 mēneši). 
Pielikumā: 
1. 1.pielikums Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu pretendenta atbilstību pretendenta kvalifikācijas prasībām, un apakšuzņēmēja apliecinājums (ja attiecināms); 
[bookmark: _Hlk27583284]2. Aizpildīts nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.pielikums “Darbu daudzumu saraksts”.
	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


[bookmark: _Toc52547972][bookmark: _Toc80114148]


1. pielikuma PIETEIKUMS 1.pielikums
(Veidne)

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

	Zemsliekšņa iepirkuma “Saules elektrostacijas izbūve Daugavsalas ielā 3, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (ID Nr. JŪ-2/2024) ietvaros
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese, pārstāvības tiesības pamats>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA “Jēkabpils ūdens”, reģ. Nr.45403000395, Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā zemsliekšņa iepirkuma “Saules elektrostacijas izbūve Daugavsalas ielā 3, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (ID Nr. JŪ-2/2024) ietvaros; 
1. apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus būvdarbus:
<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
SPECIĀLISTU SARAKSTS
	Nr.
p.k.
	Vārds, Uzvārds
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.)

	1.
	
	
	
	

	2....
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	1. [bookmark: _Toc52547973][bookmark: _Toc57805843][bookmark: _Toc80114149]<Paraksttiesīgās personas paraksts>





[bookmark: _Toc80114150][bookmark: _Toc58053995][bookmark: _Toc223763546][bookmark: _Toc223763699][bookmark: _Toc223763772][bookmark: _Toc223764113][bookmark: _Toc223764489][bookmark: _Toc223765214][bookmark: _Toc223765300][bookmark: _Toc223765379][bookmark: _Toc223765438][bookmark: _Toc223765492][bookmark: _Toc223765630][bookmark: _Toc223765769][bookmark: _Toc52547975][bookmark: _Toc52547974][bookmark: _Toc58053994]2. pielikums KVALIFIKĀCIJA 

[bookmark: _Hlk19621416]2.1. Finanšu rādītāji

Prasības netiek izvirzītas

2.2. Pretendenta pieredze
2.2.1. Pretendentam (ja piedāvājums iesniegts atbilstoši šī nolikuma 19.2., 19.3. vai 41.punkta prasībām, dalībnieku, uzņēmēju pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) jābūt šādai būvdarbu (būvdarbi šī nolikuma izpratnē ir – jaunbūve) veikšanas pieredzei: 
a) [bookmark: _Hlk97116242]izpildītiem un pabeigtiem vismaz vienu saules paneļu elektrostacijas ar kopējo jaudu ne mazāku kā 0,09 MW (katrā objektā) būvdarbu līgumiem, un šī līguma ietvaros izbūvētajiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā vai būvniecības ieceres dokumentācijā saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
2.2.2. Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektiem, kas atbilst 2.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām.
 (Veidne)
	Kvalifikācijas prasība
	Objekta nosaukums, būvdarbu pasūtītājs un izpildītājs, būvdarbu veikšanas gads objektā (no dd.mm.gg. – līdz dd.mm.gg.)
	Būvdarbu objekta raksturojums
(minimālā norādāmā informācija): 
Izbūvētā saules paneļu elektrostacijas jauda, MW
Datums, kad objekts nodots ekspluatācijā vai ir veikta atzīme būvniecības ieceres dokumentācijā par būvdarbu pabeigšanu
	Pasūtītājs, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts

	Saules paneļu elektrostacijas izbūve ar būvdarbu apjomu vienā objektā ne mazāku kā 0,09 MW 
	
	
	


2.2.3. Pretendentam jāiesniedz būvdarbu izpildi un objekta ekspluatācijā nodošanu apliecinošus dokumentus vai alternatīvus dokumentus, kas pierāda tabulā norādīto līgumu atbilstību izvirzītajām prasībām.

2.2.4. Lai pārliecinātos par norādītā objekta atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda pretendenta norādīto objektu atbilstību 2.2.1.apakšpunkta prasībām un to, ka pretendents ir veicis norādītos darbus.

2.3. Personāla pieredze
2.3.1. Pretendentam norādīt informāciju par atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram jābūt sertificētam būvdarbu vadītājam elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz 1 kV .
Piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) jābūt būvdarbu (būvdarbi šī nolikuma izpratnē ir – jaunbūve) vadītāja pieredzei:
a) vismaz vienu saules paneļu elektrostacijas būvdarbu līgumu vadīšanā, kurā veikta saules paneļu elektrostacijas izbūve ar būvdarbu apjomu vienā objektā ne mazāk kā 0,09 MW.
Norādīto prasību izpildei derīga ir pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus, vai pieredze, kas iegūta galvenā būvuzņēmēja vai pasūtītāja iecelta atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā. Objektam ir jābūt pieņemtam ar darbu pabeigšanas aktu vai nodotam ekspluatācijā, ja tas paredzēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Būvdarbu vadītāja pieredzi apliecina akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akti objektā vai citi dokumenti, kuri pierāda, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentus.
2.3.2. Lai apliecinātu piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas pierāda atbilstību 2.3.1.apakšpunktā minētajām prasībām, un jāiesniedz tabulā norādīto būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinošus dokumentus. 
(Veidne)
Atbildīgais būvdarbu vadītājs:	____________________
						/Vārds, Uzvārds/
	
Kvalifikācijas prasība

	
Objekta nosaukums, būvdarbu pasūtītājs un izpildītājs
	Būvdarbu objekta raksturojums
(minimālā norādāmā informācija): 
Amata pienākums, izbūvētā saules paneļu elektrostacijas jauda, MW

Datums, kad objekts nodots ekspluatācijā vai ir veikta atzīme būvniecības ieceres dokumentācijā par būvdarbu pabeigšanu
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
(no dd.mm.gg. – līdz dd.mm.gg.)
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts

	Saules paneļu elektrostacijas izbūve ar būvdarbu apjomu vienā objektā ne mazāku kā 0,09 MW
	
	
	
	


Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv.

2.3.3. Iesniedzamā informācija par piedāvāto personālu:
	Vārds, uzvārds
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;
C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

2.3.4. ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.


Speciālista apliecinājuma forma
	Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 
par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā
Ar šo es apņemos strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):
      kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums> darbinieks, 
       kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendenta nosaukums> nodibinās darba tiesiskās attiecības un reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> būvspeciālistu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
Ar šo apliecinu, 
ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikuma 5.pielikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	






2.4. Apakšuzņēmēju saraksts
Jāuzrāda apakšuzņēmēji (tai skaitā, apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši šī nolikuma 41.punkta prasībām) un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, ja tiem nododamā Darba daļa ir 10% vai lielāka no piedāvātās līgumcenas.[footnoteRef:2] [2:  Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa
	Uzņēmuma statuss

	
	Darba daļas nosaukums no Darbu daudzumu saraksta
	Apjoms (EUR)

	% no piedāvātās 
līgumcenas
	Norādīt atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:3] [3:  Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā tīmekļvietnē: https://www.iub.gov.lv/sites/iub/files/content/Skaidrojumi%20(no%2018.05)/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf ] 


	
	
	
	
	

	
	Kopā (%) 
	
	
	

	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)






[bookmark: _Toc80114151][bookmark: _Toc58053996]3. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA
[bookmark: _Hlk509395445]Darba organizācijas aprakstam ir jāpierāda tehniskā piedāvājuma atbilstība šī pielikuma un nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikuma “Būvprojekts – Tehniskā shēma” norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei. Apraksts, sadalot to šādās daļās (failos), jāpievieno sadaļā “Prasības”:
[bookmark: _Toc58054001]
1. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzumu sarakstā minēto galveno darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projektā un Specifikācijās norādītajām prasībām un piedāvājumā norādītajiem pretendenta resursiem.

2. Par ekvivalentu - ja Pretendents izvēlas nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikumā „Darba daudzumu saraksts” norādītajiem būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta 1.tabula. 
1.tabula
	Ekvivalenta nosaukums (marka) 
	Lokālās tāme un pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents
	Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām
	Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam**

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.


	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



1

[bookmark: _Toc52547976][bookmark: _Toc80114152]4. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. [bookmark: _Hlk61535009]Tehniskā specifikācija sastāv no:
1.1. 1.pielikuma – Būvprojekts –Tehniskā shēma:
Izpildītājam līguma izpildē jālieto un jāievēro:
1.1.1. [bookmark: _Hlk27471528]Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KVĒLE”, Reģ. Nr. 43603002795, juridiskā adrese: Mežotnes iela 20 – 11, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, izstrādātais būvprojekts – tehniskā shēma objektam “Saules elektrostacijas Daugavsalas iela 3, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, kurš atrodams un ir brīvi pieejams: https://www.jekabpilsudens.lv/lv/iepirkumi/50-iepirkumi/ pie zemsliekšņa iepirkuma “Saules elektrostacijas izbūve Daugavsalas ielā 3, Jēkabpils, Jēkabpils novads” (ID Nr. JŪ-2/2024), dokumentācijas mapē “Būvprojekts”.
1.2.  2.pielikuma – Darbu daudzumu saraksts:
Izpildītājam līguma izpildē jālieto un jāievēro:
1.2.1. 	Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KVĒLE”, Reģ. Nr. 43603002795, juridiskā adrese: Mežotnes iela 20 – 11, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, izstrādātais darbu daudzumu saraksts objektam “Saules elektrostacijas Daugavsalas iela 3, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, kurš atrodams un ir brīvi pieejams: https://www.jekabpilsudens.lv/lv/iepirkumi/50-iepirkumi/  pie zemsliekšņa iepirkuma “Saules elektrostacijas izbūve Daugavsalas ielā 3, Jēkabpils, Jēkabpils novads” (ID Nr. JŪ-2/2024), dokumentācijas mapē “Darbu daudzumu saraksts”.
1.2.2. Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, būvizstrādājumu ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskās specifikācijas pielikumā “Darbu daudzumu saraksts” (pielikums atsevišķā Excel formāta failā) un Būvprojektā – tehniskā shēma, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām. Pretendents drīkst piedāvāt būvizstrādājuma, iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz informāciju un dokumentus saskaņā ar 3.pielikuma “Darba organizācija” 2.punkta nosacījumiem.
1.2.3. Izmaksu piedāvājumā ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco materiālu un būvgružu aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un maksām par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija u.c.) objekta būvniecības laikā.

2. Tehniskās prasības saules elektrostacijas izbūvei Daugavsalas iela 3, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā:
2.1. Vispārīgie noteikumi
2.1.1. [bookmark: _Hlk158812714][bookmark: _Hlk162354445]Iepirkuma mērķis ir izbūvēt saules elektrostaciju saskaņā ar SIA “KVĒLE” izstrādātu būvprojektu - tehnisko shēmu (pielikumā) pasūtītāja - sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Daugavsalas iela 3, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai (turpmāk - Elektrostacija).
2.1.2. Elektrostacija jāpieslēdz uzņēmuma iekšējā elektrotīklā, paralēlai darbībai ar AS “Sadales tīkls” un paredzēta pašpatēriņa vajadzībām. 
2.2. Elektrostacijas izvietojums un teritorijas stāvoklis
2.2.1. [bookmark: _Hlk83131015]Elektrostaciju paredzēts izbūvēt uz grunts pasūtītāja teritorijā Daugavsalas iela 3, Jēkabpils, Jēkabpils nov. LV-5202, kadastra Nr. 56010013106.
2.2.2. Objekta kopējais gada elektroenerģijas patēriņš: ~ 544366 kWh, vasarā elektroenerģijas patēriņš ir ~ 40922 kWh/ mēnesī.
2.2.3. Objekts pieslēgts pie diviem trīsfāžu AS “Sadales tīkls” skaitītājiem ar ievadaizsardzības aparāta lielumu 200 A un spriegumu 0,4 kV , transformatora punkts T65247 TR1, T65247 TR2.
2.2.4. Elektrostaciju paredzēts izvietot uz zemes uzņēmuma teritorijā, pēc iespējas tuvāk pieslēguma vietai.
2.2.5. Pretendents izvēlas nepieciešamo saules paneļu un invertoru skaitu, vispiemērotāko izvietojumu un orientāciju/novietojumu, lai sasniegtu izvirzītās prasības Elektrostacijai un sasniegtu/nodrošinātu nominālo jaudu.
2.2.6. Saules paneļu novietojuma leņķis un izvietojums teritorijā jāplāno, lai panāktu maksimāli iespējamo saules enerģijas efektivitāti. Izvietojot saules paneļus teritorijā, jāparedz to augšējo daļu vienāda vertikālā atzīme visā teritorijā. Saules paneļu rindu skaits, katras rindas platība un garums, kā arī atstatums starp rindām jāplāno tā, lai būtu ērti veikt saules paneļu tehniskās apkalpošanas darbus un zāles pļaušanu, tādējādi zemes pamatnei jābūt līdzenai, vienmērīgai, bez ūdens uzkrāšanās vietām, zemes virskārtā nedrīkst veidoties iedobes, rises, peļķes utml. defekti.
2.2.7. [bookmark: _Hlk83824876]Ievērojot apstākļus teritorijā – pretendentam nepieciešams veikt attiecīgās teritorijas grunts sagatavošanu un reljefa pārveidošanu. Pretendentam jāpiedāvā tāda stiprinājuma konstrukcija, kuru nodrošina nepieciešamo izturību. Pretendents ir atbildīgs par visu nepieciešamo darbu veikšanu, kas nodrošinātu saules paneļu montāžu un izturību ekspluatācijas laikā atbilstoši ražotāju un pasūtītāja prasībām.
2.2.8. Elektrostacijas izbūves prasības saistībā ar izvietojuma prasībām:
2.2.8.1. Maģistrālo spēka un vājstrāvas  kabeļu tīklu montāža jāveic gruntī (zem zemes virskārtas vismaz 0,7m dziļumā);
2.2.8.2. Solāros (līdzstrāvas) kabeļus pie saules bateriju konstrukcijām zem zemes kā arī līdz 1.3m augstumam virs zemes jāievieto ilgstošas iedarbības UV starojuma izturīga materiāla aizsargcaurulēs;
2.2.8.3. Jāuzstāda elektrostacijas zibens aizsardzības sistēma un pārsprieguma aizsardzība;
2.2.8.4. Elektrostacijas ārējās komunikācijas un konstrukcijas pievieno pie atsevišķi veidota zemējuma kontūra. Zemējuma kontūru veido atbildoši atkārtota zemējuma kontūra izbūves prasībām un to izbūvē elektrostacijas izbūves teritorijā, ne mazākā dziļumā kā 0,7m;
2.2.8.5. [bookmark: _Hlk83893336]Saules paneļu balstu iedzīšanas dziļums gruntī no 1.5m līdz 1.8m atkarībā no reljefa.
2.2.8.6. Ja ir citas būvniecības darbu daļas vai apjomi, kuri  nav īpaši uzsvērtas, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jānovērtē un jāiekļauj visi būvniecības darbi, kas vajadzīgi objekta drošai un stabilai darbībai.

2.3. Darbu apjomi
2.3.1. Darbu apjomu ietvaros saskaņā ar šo specifikāciju un iepirkuma līguma prasībām izpildītājs veic būvdarbus saskaņā ar SIA “KVĒLE” izstrādātu tehnisko shēmu (pielikumā), piegādes un pakalpojumus, izbūvējot Elektrostaciju un labiekārtojot Elektrostacijas teritoriju tās turpmākai ekspluatācijai;
2.3.2. Darbu apjomos ietilpst arī šādu darbu un procesu izpilde:
2.3.2.1. būvniecības procedūru veikšana bis.gov.lv sistēmā, procedūras veicot uz pasūtītāja izsniegta pilnvarojuma pamata, pēc nepieciešamības asistējot pasūtītāju;
2.3.2.2. visas nepieciešamās izpilddokumentācijas, lietošanas instrukciju, atbilstības deklarāciju un sertifikātu sagatavošana kopējā izpilddokumentācijas sējumā, kurš sagatavots divos vienādos eksemplāros, no kuriem viens iesniedzams pasūtītājam;
2.3.2.3. saņemt būvatļauju un nodot būvvaldei un pasūtītājam sistēmu ekspluatācijā;
2.3.2.4. Elektrostacijas piegāde un uzstādīšana (saules paneļu nesošā konstrukcija un stiprinājumi, saules paneļi, invertori, stiprinājumi, atbilstoša šķērsgriezuma kabeļi u.c. nepieciešamie elementi sistēmas pilnvērtīgai darbībai);
2.3.3. Invertoru ražotājam jānodrošina bezmaksas mākoņserviss CO2 emisijas samazinājuma un saražotās elektroenerģijas nepārtrauktas tiešsaistes apskates iespēja bez maksas.
2.3.4. Elektrostacijas pieslēgšana paralēlai darbībai ar AS “Sadales tīkls”, nepieciešamo saskaņojumu un tehnisko noteikumu saņemšana/aktualizēšana un izpildīšana, izpildmērījumu veikšana, 72 stundu testu veikšana, visu nepieciešamo izpilddokumentācijas sagatavošana un pieslēgšana pasūtītāja elektroapgādes sistēmai, nodrošinot maksimālu energoefektivitāti un drošu ekspluatāciju.
2.3.5. Elektrostacijas pieslēgšanas darbi izpildāmi tādā secībā, kā norādīts interneta vietnē https://www.sadalestikls.lv/klientiem/pieslegumi-2/elektrostacijas-pieslegums/.
2.3.6. Elektrostacijas iekārtai jānodrošina saražotās elektroenerģijas uzskaites iespējas, lai noteiktu precīzu saražotās un patērētās elektroenerģijas apjomu.
2.3.7. Lai nodrošinātu apkopes darbus, līdzās vai pie saules paneļu konstrukcijām paredzēt 220V un 380V industriālā tipa rozetes (0.4 kV pieslēgums). Tām ir jābūt aizsargātām ar 30mA ASI ierīci. Rozetes jāparedz ar vāku, un to minimālā aizsardzības klase IP55.
2.3.8. Piegāžu apjomā jāietver arī ekspluatācijai un uzturēšanai nepieciešamie speciālie instrumenti. Speciālie instrumenti šeit ir definēti kā instrumenti, kuri ir specifiski piegādātajām iekārtām un nav pieejami tirdzniecībā. Rezerves daļām pieņemšanas-testēšanas periodam jābūt iekļautām piegāžu apjomā.
2.3.9. Pretendents nodrošina Elektrostacijas ekspluatācijas apmācību pasūtītāja personālam.
2.3.10. Par katru Elektrostacijas aspektu un tā komponentu izpildītājam jānodrošina teorētiskā un praktiskā apmācība. Personāla apmācībai jāietver sekojošas sfēras: ekspluatācija, uzturēšana, nepareizas darbības/kļūdas meklēšana un bojājuma labošana.
2.3.11. Kopumā apmācāmi vismaz 3 pasūtītāja izvēlēti darbinieki. Apmācībai jānotiek latviešu valodā. Apmācības materiāli jāsagatavo un jāizdala individuāli katram apmācāmajam (latviešu valodā).

2.4. Būvniecības organizēšana un izpilde
2.4.1. Būvprojekta risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu un vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju bāzi, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.4.2. Izpildītājs Darbus veic saskaņā ar piedāvājumā norādīto laika grafiku un Darbu organizāciju, darba laiku saskaņojot ar pasūtītāju.
2.4.3. Darbus organizē un veic izpildītāja piedāvājumā norādītie speciālisti un komersanti.
2.4.4. Būvlaukumu – atbilstoši dokumentācijai nosacīto būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, kurā notiks darbi, pasūtītājs paredz nodot izpildītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
2.5. Termiņi un garantijas
2.5.1. Darbu izpildes termiņš ir ne vairāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienas (neskaitot atzīmes par būvdarbu pabeigšanu izdarīšanu būvniecības informācijas sistēmā), kura ietvaros izpildītājam:
2.5.1.1. jāveic visi nepieciešamie būvniecības darbi kā tas noteikts šajās specifikācijās - sākot ar izpildi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un beidzot ar būvvaldes aktu par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā;
2.5.1.2. jāsaņem AS “Sadales tīkls” atļauju (aktu) par elektroenerģijas atzīšanu par derīgu paralēlam darbam ar sistēmu un Elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai, tai skaitā 72 stundu tests;
2.5.1.3. ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā no Elektrostacijas nodošanas ekspluatācijā dienas pabeigt pasūtītāja personāla apmācību.
2.5.2. Garantijas termiņš Darbiem (t.sk. izpildītajiem darbiem, uzstādītajām iekārtām un materiāliem) ir ne mazāk kā 72 mēneši, kas tiek rēķināts no Elektrostacijas pieņemšanas ekspluatācijā dienas, bet atsevišķi:
2.5.2.1. invertoriem un akumulatoriem, kuriem garantijas termiņš ir ne mazāk kā 120 mēneši, kas tiek rēķināts no Elektrostacijas pieņemšanas ekspluatācijā dienas;
2.5.2.2. saules paneļiem, kuriem garantijas termiņš ir ne mazāk kā 180 mēneši, kas tiek rēķināts no Elektrostacijas pieņemšanas ekspluatācijā dienas;
2.5.2.3. garantija Elektrostacijas nominālajai jaudai pēc 15 gadu ekspluatācijas ir vismaz 90%.
2.6. Elektrostacijas tehniskās specifikācijas
2.6.1. Elektrostacijas tehniskās specifikācijas:
	Pozīcija
	Tehniskās specifikācijas

	Kopējā jauda
	≤ 90 kW

	Vadība
	Paredzēt attālinātu sistēmas darbības uzraudzību, signalizāciju. Darbības traucējumu gadījumā saņemt GSM paziņojumu.



2.6.2. Saules paneļu tehniskās specifikācijas:
	Pozīcija
	Tehniskās specifikācijas

	Saules moduļi
	Monokristālu saules moduļi atbilstoši standartiem IEC61215 un IEC61730, ISO 9001:2015

	
	Šūnu skaits ne mazāk kā 120

	Saules moduļu skaits
	Saskaņā ar piedāvājumu

	Marķējums
	CE

	Iekārtas aizsardzība pret ārējās vides iedarbību
	IP68 vai augstāks

	Saules paneļu konstrukcijas stiprināšana
	Elementiem jābūt rūpnieciski izgatavotiem no karsti cinkota tērauda un/vai alumīnija.  Skrūves moduļu stiprināšanai izgatavotas no nerūsējošā tērauda.

	Korpusa rāmja materiāls
	Anodēts alumīnijs

	
	Stikls ar samazinātu atstarošanu

	
	Paneļu šūnām jābūt vienā tonī un krāsā.

	
	Jābūt rūpnieciski izgatavotiem. Skrūves moduļu stiprināšanai izgatavotas no nerūsējošā tērauda.

	Tehniskie parametri
	Jauda ne mazāk kā 375W/modulis

	
	STC efektivitāte > 20%

	
	Darba temperatūra -40C - +85C

	
	Diožu skaits 3 vai vairāk

	
	Maksimālā slodze 5400 N/m2 vai vairāk

	
	Sprieguma temperatūras koeficients ne lielāks kā -0.28%/K

	
	Strāvas temperatūras koeficients ne lielāks kā +0.050 %/K

	
	Jaudas temperatūras koeficients ne lielāks kā -0.35 %/K



2.6.3. Invertoru tehniskās specifikācijas
	Pozīcija
	Tehniskās specifikācijas

	
Līdzstrāvas tehniskie dati
	Darba spriegums180V līdz 1000V

	
	MPP sprieguma diapazons 180V līdz 950V

	
	Neatkarīgo MPP pieslēgumu skaits ne mazāk kā 2 gab

	


Maiņstrāvas tehniskie dati
	Spriegums 3 fāzes 400 V

	
	Tīkla frekvence 50 Hz

	
	THD ne lielāks kā <3%

	
	Eiropas standartiem atbilstošā maksimālā efektivitāte ne mazāk kā 98%

	
	Pieslēguma fāzu skaits 3

	


Aizsardzības iekārtas
	Aizsardzības klase ne zemāka kā IP65

	
	Līdzstrāvas puses atslēgšana

	
	Zemējuma un tīkla uzraudzība

	
	Pārsprieguma aizsardzība līdzstrāvai Type II

	
	Līdzstrāvas reversās polaritātes aizsardzība

	
	Aizsardzības klase atbilstoši IEC62109-1 I

	
	Pārsprieguma kategorija atbilstoši IEC62109-1
AC:III un DC:II

	

Funkcijas un citi parametri
	Elektroenerģijas pašpatēriņš nakts laikā < 5W

	
	Aizsardzības klase atbilstoši IEC605209 IP65

	
	Klimata kategorija atbilstoši IEC60721-3-4 4k4H

	
	Iespēja nolasīt datus attālināti Web pārlūkā (Ethernet;Webserver.u.c)

	Informatīvais displejs
	Iekļauts

	Iespēja nolasīt datus
	Attālināti bez papildus izmaksām

	Sertifikāti
	EN62109-1; EN62109-2; EN50549-1-2.



2.6.4. Citu pozīciju tehniskās specifikācijas
	Pozīcija
	Tehniskās specifikācijas

	Prasības elektrokabeļiem
	Pārbaudes un mērījumu metodes atbilstoši IEC 60364-7-71

	
	Nominālais līdzstrāvas spriegums 1500V

	
	Nominālais maiņstrāvas spriegums 1000V

	
	UV staru izturīgs paredzēts uzstādīšanai ārpus telpām saulē

	
	Darba temperatūru diapazons -40C līdz + 90C

	
	Maksimāli pieļaujamie kopējie zudumi līdzstrāvas kabeļos 1,5%(apliecināt ar aprēķinu)

	
	Maksimāli pieļaujamie kopējie zudumi maiņstrāvas kabeļos 2%

	Sertifikāti
	EN50618 V


2.7. Citi noteikumi
2.7.1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
2.7.2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam ir iespēja apsekot objektu dabā (darba dienās no 09:00 – 16:00) vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš saskaņojot apskates laiku pa tālruni +371 26802699 vai rakstot uz e-pastu: arturs.glaznieks@jekabpilsudens.lv

