






TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


Būvprojekta “Jēkabpils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dūņu apstrādes 
sistēmas pārbūve” izstrāde un tā īstenošanas autoruzraudzība” 

	1. Objekta nosaukums
	Jēkabpils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dūņu apstrādes sistēmas pārbūve 

	2. Pasūtītājs
	SIA „Jēkabpils ūdens, reģistrācijas Nr. 45403000395, Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

	3. Objekta adrese
	Daugavsalas iela 3, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202,  kadastra numurs 56010013106, 56010013112

	4. Mērķis
	Izstrādāt Būvprojektu Jēkabpils pilsētas NAI attīrīšanas efektivitātes pasākumu  veikšanai, lai  attīrītajiem notekūdeņiem varētu nodrošināt  novadīto  piesārņojuma samazinājumu līdz 6,0mg/l slāpeklim un 0,5mg/l - fosforam.

	5. Tehniskās prasības
	1. Nepieciešams izbūvēt jaunu attīrīto notekūdeņu izlaides kanālu. Jaunās trases plānotais garums ir 40m. Nepieciešams veikt aprēķinu atkarībā no ūdens daudzumiem, lai izbūvētu attīrīto notekūdeņu izlaidi  pazemes tipa.

2. Plūsmas mērītāja rekonstrukcija. Ieteicams uzstādīt cita veida skaitītāju.  

3. Esošajā gaisa kompresoru telpā nomainīt kompresorus priekš 2 aerācijas baseiniem, izveidojot neatkarīgu gaisa plūsmas līniju priekš katra baseina, ar iespēju pārslēgties vajadzības gadījumā no vienas uz otru.  Projektētājam jāaprēķina nepieciešamā gaisa daudzums atkarībā no dotajiem ieplūdes parametriem un plūsmas. Projektētājiem jāparedz katrai gaisa līnijai 2 kompresori, no kuriem 1. strādās patstāvīgi un 2. piepūtīs gaisu vajadzības gadījumā. Kompresoriem jābūt energoefektīviem. Projektētājiem jāparedz  digitālu trīsfāzu elektrības skaitītāju uzstādīšana uz katru kompresoru.  (jābūt piemērotiem darbam agresīvā vidē). Elektriskajiem skaitītājiem jābūt ar iespēju nolasīt vizuāli uz vietas un attālināti.
 Esošais kompresors: KUBIČEK 3D550, P max 75Kw,     n max 3600ot/min.
4. Aerācijas sajaucēju (mikseru) nomaiņa aerotenkā. Projektētājiem nepieciešams veikt aprēķinus miksera jaudām un precizēt novietojumu tvertnē optimālai samaisīšanai. Nepieciešams veikt aprēķinu denitrifikācijas tvertņu tilpumiem, lai vajadzības gadījumā varētu viņas palielināt. Slāpekļa koncentrācija izplūdē nedrīkst pārsniegt 6 mg/L. Nepieciešama bioloģiskā fosfora aizvākšana. Mikseriem jābūt energoefektīviem. Projektētājiem jāparedz  digitālu trīsfāzu elektrības skaitītāju uzstādīšana uz katru mikseri (jābūt piemērotiem darbam agresīvā vidē). Elektriskajiem skaitītājiem jābūt ar iespēju nolasīt vizuāli uz vietas un attālināti.
Esošie mikseri: 10 gb.  Grundfos OMPG S100-2.2/268-550-500-2S, jauda 2,2 kW,propellera diametrs 550 mm, ātrums 268 rpm.
5.  Recirkulācijas sūkņu nomaiņa aerotenkā. Projektētājam nepieciešams veikt aprēķinus recirkulācijas sūknim atkarībā no ieplūdes parametriem. Sūkņiem jābūt energoefektīviem. Projektētājiem jāparedz  digitālu trīsfāzu elektrības skaitītāju uzstādīšana uz katru sūkni (jābūt piemērotiem darbam agresīvā vidē). Elektriskajiem skaitītājiem jābūt ar iespēju nolasīt vizuāli uz vietas un attālināti. Esošie sūkņi: 1) Grundfos 9604767110000004, max 292m3/h, 7,5kW
 2) Grundfos 9976944110000027, max 518m3/h, 22kW
6. Gaisa kompresorus nomaiņa priekš smilšķērāja. Projektētājam nepieciešams veikt aprēķinus jaunu gaisa pūtēju uzstādīšanai. Kompresoriem jābūt energoefektīviem. Projektētājiem jāparedz  digitālu trīsfāzu elektrības skaitītāju uzstādīšana uz katru kompresoru (jābūt piemērotiem darbam agresīvā vidē). Elektriskajiem skaitītājiem jābūt ar iespēju nolasīt vizuāli uz vietas un attālināti.
Esošie gaisa pūtēji: 3 gb. BUSCH WD0040AP 2.2 kW 
7.  Aerācijas baseinu zonējumu aprēķins un pārbūve. Projektētājam jāveic aprēķins zonējuma pārbūvei, ņemot vērā ieplūdes parametrus un infiltrāta parametrus no dūņu laukiem. Projektētājam jāizvērtē risinājumi un jāpiedāvā iespējamie varianti tā, lai izplūdē fosfora daudzums nepārsniegtu 0,5 mg/L un slāpekļa 6mg/l.
Bioloģiskā procesa tvertņe tagad ir anaerobās, anokso un aerobo zonas. 

8. Dūņu blīvētāju rekonstrukcija. Jāatjauno veco dūņu blīvētāju konstrukciju ar speciālu apdari priekš agresīvas vides. Izveidot teknes no nerūsējošā tērauda. 
Esošie dūņu blīvētāji: izmantojot gravitāciju, 2 gab., D=6 m, H=7.45 m.
9.  Preses nomaiņa un spiedvada izbūve. Projektētājam nepieciešams veikt visus nepieciešamos aprēķinus piemērotas preses uzstādīšanai. Presei jābūt energoefektīvai. Nepieciešams veikt aprēķinus spiedvada izbūvei uz dūņu laukiem. 
Jāizveido dūņu uzskaites mezgls. Presei jābūt aprīkotai ar visu nepieciešamo aprīkojumu un piederumiem, ieskaitot sūkņus. Projektētājiem jāparedz  digitālu trīsfāzu elektrības skaitītāja uzstādīšana (jābūt piemērotiem darbam agresīvā vidē). Elektriskajiem skaitītājiem jābūt ar iespēju nolasīt vizuāli uz vietas un attālināti.
Esošā prese: SLAMEX CP 2000F11, dūņu padeves jauda 40 m3/h
10.  Āra mērinstrumentu nomaiņa/atjaunošana. Projektētājam jāizvērtē vispiemērotākais novietojums paraugu ņēmējiem. Visiem sensoriem jābūt piemērotiem agresīvā vidē. Apvalku aizsardzības pakāpe IP68.
- izšķīdušā skābekļa mērītāji 6gb.;
- temperatūras mērītāji 2gb.;
- dūņu plūsmas mērītāji 2gb.;
- automātiskie paraugu noņemšanas sistēmas 2gb.
Esošie āra mērinstrumenti - izšķīdušā skābekļa mērītāji EVITA Oxy 4100 2gb, temperatūras mērītāji RTD TST10 2gb., plūsmas mērītāji magflo MAG3100 2gb.
11.   FeCl dozēšanas vietas izveide pirms 2. nostādinātājiem. Nepieciešamo dozēšanas apjomu aprēķina projektētājs, atkarībā no izvēlētās tehnoloģijas un ieplūdes, izplūdes parametriem. Dozēšanai jānotiek automātiski. Galvenais kritērijs – fosfora koncentrācija ūdenī. Projektētājam nepieciešams veikt aprēķinus, lai izbūvētu betona pamatni ar nojumi priekš divām 1m3 tvertnēm priekš dzelzs hlorīda šķidrā veidā.

12. Vadība, procesu automatizācija. Projektētājam jāizvērtē jau esošā sistēma un jāpiedāvā iespējamie varianti SCADA sistēmas izveidei pilnīgai procesu automatizācijai un kontrolei. Tai jābūt izvietotai elektrosadales telpā.

Veikt saskaņotā risinājuma izmaksu aprēķinu, tajā skaitā, jānosaka saskaņotā risinājuma energoefektivitātes prasības ( NAI elektroenerģijas patēriņš kWh/attīrīto notekūdeņu m3). Jānosaka prognozējamais elektroenerģijas patēriņš atsevišķām iekārtām. Veikt  saskaņotā  risinājuma izmaksu prognozes aprēķinu pašreizējās tirgus cenās. Jānorāda prognozējamais izmaksu sadalījums būvdarbiem, iekārtām.  
Jānorāda prognozējamais izmaksu sadārdzinājuma koeficients uz  2025., 2026., 2027. gadu.  
 Veikt esošās attīrīšanas iekārtu tehnisko apsekošanu un nepieciešamības gadījumā veikt padziļinātu tehnisko izpēti. 

	6. Prasības būvprojekta izstrādei



	Atbilstoši spēkā esošajiem LR likumiem un saistošiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvniecības procesu un vides prasības, MK noteikumiem Nr.34 “Noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, MK noteikumiem Nr.327 LBN 223-15 "Kanalizācijas būves", MK noteikumiem Nr.294 LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija",  MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.500 ”Vispārīgajiem būvnoteikumi. Atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas energostandartiem u.c.), kas regulē elektroietaišu projektēšanu un izbūvi.

	7. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvatļaujas saņemšana
	Veikt objekta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi. Pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegtu pilnvaru, atbilstoši spēkā esošu normatīvu prasībām iesniegt būvniecības ieceres dokumentāciju būvvaldē, saņemt būvvaldes akceptu būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildīšanai.

	8. Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana
	Visus nepieciešamos tehniskos noteikumus pieprasa un saņem Izpildītājs.

	9. Būvprojekta izstrāde
	Veikt nepieciešamo Būvprojekta sadaļu izstrādi, kas attiecas uz pārbūves ieceres realizāciju atbilstoši spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem.

	10. Prasības būvprojekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai
	1. Būvprojekta sastāvs:
1.1. Vispārīgā daļa; 
1.2. Inženierrisinājumu daļa;
1.3. ELT daļa;
1.4. Ekonomikas daļa;
1.5. Darbu organizēšanas projekts;
Būvprojekts 3 eksemplāros elektroniskajā datu nesējā parakstīts ar drošu elektronisku parakstu (tāme .xlsx formātā, rasējumi- .pdf un .dwg formātā). 


Būvprojekta prasības:
1. Būvprojekta dokumentāciju Izpildītājs izstrādā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem un saskaņo to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
2. Būvprojekta sastāvā Izpildītājs ietver visus detalizētos rasējumus, kas nepieciešami Objekta atsevišķo daļu, mezglu un elementu īstenošanai;
3. Izpildītājs Tāmi izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Ja piedāvājumu iesniegšanas laikā tiek izdoti jauni noteikumi, pasūtītājam ir tiesības lūgt Izpildītāju precizēt būvprojekta sastāvu saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. 
4. Izpildītājs nodrošina, ka Būvprojekta darbu apjomi ir skaidri un nepārprotami, lai būvuzņēmējs bez papildus sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt būvdarbu izmaksas;
5. Izpildītājs autoruzraudzību veic saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem atbilstoši autoruzraudzības plānam, kontrolējot darba un materiālu kvalitātes standartu nosacījumu izpildi un apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā;
6. Ja līguma izpildes laikā ir radusies nepieciešamība veikt papildus ar būvprojekta izstrādi saistītus darbus, kuri sākotnēji nebija paredzami un netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami līguma izpildei un kurus tehniski nevar nodalīt no līgumā paredzētajiem projektēšanas darbiem, projektētājam nav tiesību atteikties no minēto papildu darbu veikšanas.


