Precizējumi veikti ar sarkanu krāsu.
2. Pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
“Kanalizācijas sūkņu piegāde” tirgus izpētes identifikācijas Nr. JŪ - TI 5/2025


Darbu apraksts:
Pretendents nodrošina viena jauna kanalizācijas sūkņa piegādi un vienu tehnisko apkopi sūkņu stacijā Bebru ielā 10C, Jēkabpilī, un viena jauna kanalizācijas sūkņa piegāde un vienu tehnisko apkopi sūkņu stacijā Rīgas ielā 209B, Jēkabpilī.

Kanalizācijas sūkņu stacija Bebru ielā 10C, Jēkabpils.
Vispārīgā informācija:
Jauns kanalizācijas sūknis paredzēts viena sūkņa Grundfos S1174h6A511 18kW nomaiņai kanalizācijas sūkņu stacijā Bebru ielā 10C, Jēkabpils. 
[bookmark: _Hlk193371601]Jādrošina viena jauna kanalizācijas sūkņa piegāde Bebru ielā 10C, Jēkabpils, vienas  tehniskās apkopes veikšana garantijas laikā.
 
1.1. Preces tehniskā specifikācija:
	
	
	Pretendenta piedāvātās Preces parametri

	
	Prasības
	(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti

	
	
	tehniskie parametri)

	
	Kanalizācijas sūknis FLYGT 3153.182 vai analogs
	

	
	
	

	1.
	Pretendenta piedāvātā sūkņa ražotājs un modelis
	

	2. 
	Sūkņa ražošanas gads – 2025.gads
	

	3.
	Sūkņa ražība darba punktā ≥ 80l/s
	

	4.
	Sūkņa celšanas augstums darba punktā ≥ 10 m
	

	5.
	Sūkņa efektivitāte darba punktā ≥ 73.0 %
	

	6.
	Motora nominālā jauda ≥13 kW, (+/- 1%) 4 polu motors, ne vairāk kā 1500 apgr./min. Statora izolācijas klase H +180oC). Frekvence 50Hz.
	

	7.
	Motora aizsardzība un monitorings:
- 3 bi-metāla termālie slēdži statora uzkaršanas kontrolei  
- 1 sensors , lai varētu noteikt mitruma nokļūšanu statora korpusā.
	

	8.
	Sūkņu izejošā atloka diametrs – 150 mm
Sūkņa ieplūdes atloka diametrs –150 mm
	

	9.
	Attālumam  starp  darba  ratu  un  sūkņa  korpusu  jābūt regulējamam
	

	10.
	Darba rata korpusam jābūt viengabala ar attīrīšanās rievu. Darba rata materiāls – kaļamais ķets 
	

	11.
	IP aizsardzības klase- Ne zemāka, kā IP68
	

	12.
	Sūkņa novietojums – sausais, horizontālais. Sūknim jābūt aprīkotam ar šķidrās dzesēšanas apvalku, kas nodrošina pašatdzesēšanos līdz ražotāja pieļautajiem sūkņa darbības temperatūru rādītājiem, pie  apkārtējās vides temperatūra līdz +50oC, vienlaicīgi pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir +40oC. Sūkņa dzesēšana ar ārējām palīgierīcēm (gaisa pūtējiem utt.) netiek paredzēta.
	

	13.
	Kabeļa garums ≥ 15 m, kabelis ar vismaz 2 monitoringa dzīslām
	

	2.
	Sūkņa komplektācijas materiāls
	

	
	Gan sūkņa, gan motora pusē - pret koroziju noturīgs volframa karbīds WCCR vai augstākas noturības.
Krāsojums:  sūkņa korpusam ir jābūt gruntētam zem ārēja krāsojuma. Krāsojuma kopējam biezumam jābūt vismaz 120 mikroni. Nedrīkst būt krāsojumā izmantota cinkota putekļgrunts.
  Horizontālā uzstādīšanas pamatne AISI 316 (nerūsējošais tērauds), ar teleskopisku lūku, nodrošinot piekļuvi sūkņa darba rata apkalpošanai bez sūkņa noņemšanas.
Sūkņa apkalpošanas servisa rati, uzstādāmi uz vadotnēm.
	




	1.2. Tehniskā apkopes periodiskums un tajā veicamie darbi: 


	Vienu reizi pirms garantijas termiņa beigām: 


	Ietver statora pārbaudi, darba rata nolietojuma pārbaudi, dilstošo daļu stāvokļa pārbaudi, tsk:
1. Elektrokabeļa pārbaude un elektriskie mērījumi;
2. Darba rata stāvokļa novērtējums un regulēšana;
3. Noplūdes sensora pārbaude;
4. O-gredzeni – kabeļu vāka gredzena nomaiņa.
5. Eļļošanas šķidruma kvalitātes pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams.
6. Termo rezistora pārbaude.




Kanalizācijas sūkņu stacija Rīgas ielā 209B, Jēkabpils.
Vispārīgā informācija
Jauns kanalizācijas sūknis paredzēts viena sūkņu Grundfos S2.100.200.260.4. 32kW nomaiņai kanalizācijas sūkņu stacijā Rīgas ielā 209B, Jēkabpils. 
Jādrošina viena jauna kanalizācijas sūkņa piegāde Rīgas ielā 209B, vienas  tehniskās apkopes veikšana garantijas laikā.
2.1.  Preces tehniskā specifikācija:
	
	
	Pretendenta piedāvātās Preces parametri

	
	Prasības
	(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti

	
	
	tehniskie parametri)

	
	Kanalizācijas sūknis FLYGT 3202.180 vai analogs
	

	
	
	

	1.
	Pretendenta piedāvātā sūkņa ražotājs un modelis
	

	2.
	Sūkņa ražošanas gads – 2025.gads
	

	3.
	Sūkņa ražība darba punktā ≥ 135 l/s
	

	4.
	Sūkņa celšanas augstums darba punktā ≥ 15 m
	

	5.
	Sūkņa efektivitāte darba punktā ≥ 75.0 %
	

	6.
	Motora jauda ≥ 30 kW, 4 polu motors, ne vairāk kā 1500 apgr./min. Statora izolācijas klase H +180oC). Frekvence 50Hz. IP68 aizsardzības klase
	

	7.
	Motora aizsardzība un monitorings:
- 3 bi-metāla termālie slēdži statora uzkaršanas kontrolei  
- 1 sensors , lai varētu noteikt mitruma nokļūšanu statora korpusā
	

	8.
	Sūkņu izejošā atloka diametrs – 200 mm
Sūkņa ieplūdes atloka diametrs –200 mm
	

	9.
	Attālumam  starp  darba ratu un sūkņa korpusu  jābūt regulējamam
	

	10.
	Darba rata korpusam jābūt viengabala ar attīrīšanās rievu. Darba rata materiāls – kaļamais ķets 
	

	11.
	IP aizsardzības klase – ne zemāka par IP68
	

	12.
	Sūkņa novietojums – sausais, horizontālais. Sūknim jābūt aprīkotam ar šķidrās dzesēšanas apvalku, kas nodrošina pašatdzesēšanos līdz ražotāja pieļautajiem sūkņa darbības temperatūru rādītājiem, pie apkārtējās vides temperatūra līdz +50oC, vienlaicīgi pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir +40oC. Sūkņa dzesēšana ar ārējām palīgierīcēm (gaisa pūtējiem utt.) netiek paredzēta.
	

	13.
	Kabeļa garums ≥ 15 m, kabelis ar vismaz 2 monitoringa dzīslām
	

	2. 
	Sūkņa komplektācijas materiāls
	

	
	Gan sūkņa, gan motora pusē - pret koroziju noturīgs volframa karbīds WCCR vai augstākas noturības.
Krāsojums:  sūkņa korpusam ir jābūt gruntētam zem ārēja krāsojuma. Krāsojuma kopējam biezumam jābūt vismaz 120 mikroni. Nedrīkst būt krāsojumā izmantota cinkota putekļgrunts.
Horizontālā uzstādīšanas pamatne AISI 316 (nerūsējošais tērauds), ar teleskopisku lūku, nodrošinot piekļuvi sūkņa darba rata apkalpošanai bez sūkņa noņemšanas. 
Sūkņa apkalpošanas servisa rati, uzstādāmi uz vadotnēm
	




	2.2. Tehniskā apkopes periodiskums un tajā veicamie darbi: 


	Vienu reizi pirms garantijas termiņa beigām: 


	Ietver statora pārbaudi, darba rata nolietojuma pārbaudi, dilstošo daļu stāvokļa pārbaudi, tsk:
7. Elektrokabeļa pārbaude un elektriskie mērījumi;
8. Darba rata stāvokļa novērtējums un regulēšana;
9. Noplūdes sensora pārbaude;
10. O-gredzeni – kabeļu vāka gredzena nomaiņa.
11. Eļļošanas šķidruma kvalitātes pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams.
12. Termo rezistora pārbaude.



Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā spefikācijā norādīto Preču piegādi, kas ietver visas ar Preču piegādi un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas:

	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)




DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



3.Pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
“Kanalizācijas sūkņu piegāde” tirgus izpētes identifikācijas Nr. JŪ – TI 5/2025
[bookmark: _Hlk43114112]
	Nr. p. k.
	Preces nosaukums
	Mēr
vienība
	Daudzums
	Cena par vienību
EUR 
(bez PVN)*
	Kopā EUR 
(bez PVN)

	1
	2
	3
	4
	5
	5

	1. 
	Kanalizācijas sūknis (Bebru ielā 10C)
	
gab.
	
1
	
	

	2. 
	Sūkņa tehniskā apkope
	
komplekts
	
1
	
	

	3. 
	Kanalizācijas sūknis (Rīgas ielā 209B)
	
gab.
	
1
	
	

	4. 
	Sūkņa tehniskā apkope
	
komplekts
	
1
	
	

	Līgumcena (bez PVN)
	

	PVN ____ %
	

	Līguma summa (ar PVN)
	



*Finanšu piedāvājumā norādītajā Preces cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar minēto Preču piegādi, kas ietver visas ar Preču piegādi un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas, nodokļi (izņemot – PVN), nodevas u.c. izmaksa, kas nepieciešamas Līguma izpildei.
Preces garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši.


	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)




DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



Precizējumi veikti ar sarkanu krāsu.   2. Pielikums      TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS   “ Kanalizācijas sūkņu piegāde”   tirgus izpētes  identifikācijas  Nr. JŪ  -   TI  5 /2025       Darbu apraksts:   Pretendents nodrošina  viena   jauna kanalizācijas sūkņa piegādi un vienu tehnisko apkopi sūkņu  stacijā  Bebru ielā 10C , Jēkabpilī, un  viena   jauna kanalizācijas sūkņa piegāde un vien u   tehnisk o   apkop i   sūkņu stacijā  Rīgas ielā 209B , Jēkabpilī.     Kanalizācijas sūkņu stacija Bebru ielā 10C, Jēkabpils.   Vispārīgā informācija:   Jauns kanalizācijas sūknis paredzēts viena sūkņa Grundfos S1174h6A511 18 kW  nomaiņai   kanalizācijas sūkņu stacijā Bebru ielā 10C, Jēkabpils.    Jādrošina  viena jauna kanalizācijas sūkņa   piegāde   Bebru ielā 10C,  Jēkabpils, vienas   tehniskās apkopes veikšana garantijas laikā.       1.1.   Preces tehniskā specifikācija :  

  Pretendenta piedāvātās  Preces parametri  

 Prasības  (jānorāda uz atbilstību vai  konkrēti  

  tehniskie parametri)  

 Kanalizācijas sūknis FLYGT 3153.182 vai  analogs   

   

1.  Pretendenta piedāvātā sūkņa ražotājs un modelis   

2.    Sūkņa ražošanas gads  –   2025.gads   

3.  Sūkņa ražība darba punktā ≥ 80l/s   

4.  Sūkņa celšanas augstums darba punktā ≥ 10 m   

5.  Sūkņa efektivitāte darba punktā ≥  73 .0 %   

6.  Motora  nominālā jauda ≥ 13 kW ,  (+/ -   1%)  4 polu motors,  ne vairāk kā 1500 apgr./min. Statora izolācijas klase H  +180 o C). Frekvence 50Hz.   

7.  Motora aizsardzība un monitorings:   -   3 bi - metāla termālie slēdži statora uzkaršanas kontrolei     -   1 sensors , lai varētu noteikt mitruma nokļūšanu statora  korpusā.   

